## Slide 1: پروژه مخزن هوایی آب شرب جزیره کیش
مشاور: مهندسین مشاور ری آب
تاریخ شروع طرح:1387/7/7
تاریخ پایان طرح :1391/10/6

## Slide 2: معرفی پروژه:
پروژه مورد نظر مخزن هوایی بتنی با هدف ایجاد هد هیدرولیکی 40متری و تامین فشار آب مورد نیاز در سطح جزیره با ظرفیتی بالغ بر 1200 متر مکعب ذخیره آب است.
این سازه به عنوان یکی از نمادهای جزیره کیش می باشد به همین دلیل معماری طرح الزاماتی را برای طراح سازه ای بوجود می آورد.
بر روی این سازه امکان نصب یک دکل 15 متری در نظر گرفته شده که در زمان اجرا این دکل 6 متر اجرا گردیده است.

## Slide 3: معرفی پروژه:

## Slide 4: مسائل ژئوتکنیکی:
در ابتدای طرح با توجه به گزارش ژئوتکنیک ارائه شده مشخص شد خاک منطقه از نوع سست می باشد و برای قرار دادن سازه بر روی آن نیاز به احداث شمع های 40 متری در زیر پی می باشد لیکن در ادامه طراحی پس از آنکه گزارش زئو تکنیک مورد ارزیابی دقیق تری قرار گرفت و گمانه هایی در محل زده شد، مشخص گردید که گزارش اولیه با توجه به تغییر سایت مخزن فاقد اعتبار می باشد و با انجام مطالعات تکمیلی مشخص گردید تا جنس خاک تا ارتفاع 8 متری سطح زمین از نوع سخت بوده و در زیر این لایه ها لایه ضعیف مارن و لای قرار داشته است. پس از آن با تغییر ابعاد پی و بهینه یابی ابعاد و مشخصات خاک در ارتباط با یکدیگر، گزینه ای مطرح شد که نیاز به شمع را از بین می برد.

## Slide 5: مسائل ژئوتکنیکی:
نوع زمین با توجه به آزمایش سرعت موج برشی و نیز با معیار های آیین نامه 2800 در مرز رده II و III قرار گرفت که با توجه به اهمیت مخزن و توصیه مشاور ژئوتکنیک در محاسبات بار زلزله نوع III در نظر گرفته شد.

## Slide 6: بار گذاری:
در آناليز اين سازه براي بارگذاري بارهاي ثقلي و باد از آيين نامه مبحث ششم و براي بارگذاري زلزله از آیین نامة طراحی ساختمانها در برابر بازنگری آیین نامة طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 وACI-371 استفاده شده است
بارهای وارده بر سازه بدین شرح است:
بار مرده
بار زنده بام، راهروها
بار برف
بار استاتیک آب
بار استاتیک خاک روی پی
بار زلزله
بار زلزله قائم
بار دینامیک آب
بار باد

## Slide 7: بارگذاری- بار زلزله:
یکی از مسائل اساسی در نیروهای وارده ناشی از زلزله بر سازه های نگهدارنده سیالات اندرکنش سازه و سیال می باشد. در کاربردهای مهندسی سیال تحت اثر نیروی زلزله به دو قسمت جرم صلب و جرم مواج تقسیم می گردد. جرم صلب با سازه نوسان می کند و جرم مواج با پریود بیشتری نوسان می کند. نیروی زلزله سیال برآیند نوسان این دو جرم می باشد.

## Slide 8: بارگذاری -بار زلزله:
در آناليز اين سازه از روش های تحلیل دینامیکی طیفی بر اساس آیین نامه ACI-371 مخصوص مخازن هوایی بتنی استفاده شده است.
بر اساس محاسبات انجام شده میزان برش پایه برای حالت های پر و خالی به صورت زیر می باشد:
حالت مخزن آب پر:
T=1.02 Cs=.27
= 989 برش پايه ديناميكي
حالت مخزن آب خالی:
T=.79 Cs=.32
= 754 برش پايه ديناميكي

## Slide 9
طبق آئين نامهACI 371-R براي زلزله قائم داريم :
اين بار به صورت Gravity در مدل در نظر گرفته
شده است.
بارگذاری- بار زلزله زلزله قائم:

## Slide 10
با در نظر گرفتن بخشی از آب به عنوان جرم صلب و قسمتی به عنوان جرم مواج طبق آیین نامه 123 و ACI-371R مخازن آب، میزان بار دینامیکی آب به صورت شکل زیر به سازه وارد گردید:
بارگذاری -بار زلزله-دینامیک آب:

## Slide 11: بار باد:
براساس آئين نامه مبحث ششم :
F=q*Ce*Cq*A
q= فشار مبنا
Ce = ضريب اثر تغيير سرعت
Cq = ضريب شكل
=Aتصوير سطح مقطع عمود بر باد
برش پايه باد برابر27/88 بدست می آید که نسبت به برش پايه زلزله 988كمتر است.

## Slide 12: بار زنده و برف:
بار زنده بام با توجه به مبحث ششم برابر 150 در نظر گرفته شده
بار زنده راهرو ها با توجه مبحث ششم برابر 350 در نظر گرفته شده

## Slide 13: بار استاتیک آب:
با در نظر گرفتن 13متر آب در مخزن نیروی معادل استاتیکی به صورت شکل زیر به مخزن وارد شده است:

## Slide 14: طراحی فونداسیون:

## Slide 15: طراحی فونداسیون:

## Slide 16: طراحی فونداسیون:
فونداسیون مخزن به صورت دو دال بتنی یک متری با فاصله 1/60 متر از یکدیگر می باشد که در مرکز تا شعاع 6/1 متری به صورت توپر است.
به دليل بالا بودن مقادير كشش و خمش ، طراحي براساس اين دو ملاك انجام مي گيرد.
لنگر ناشي از نيروهاي كششي و فشاري900تن متر مي باشد با جمع سه لنگر داريم:
Mtotal=100+50+900=1050 ton.m

## Slide 17: آرماتورهای فونداسیون:
با توجه به نیروهای بدست آمده در قسمت قبل، آرماتور گذاری مقطع وسط به صورت زیر می باشد:
براي قسمت هاي خارج چه ناحيه اي در دال بالا و دال پائين آرماتور حداقل جوابگو است
Asmin=.0018*22.5*100
Asmin=3.64cm2
Asavailable >Asmin
Use φ22@22.5

## Slide 18: طراحی پایه –نیروهای داخلی:

## Slide 19: طراحی پایه -آرماتورگذاری:

## Slide 20: طراحی ستونها- نیروهای داخلی:

## Slide 21: طراحی ستونها- آرماتورگذاری:
آرماتورهای ستون در پایین ترین تراز به مقدار 62φ32 و درتراز زیر ظرف به34φ32 می رسد.

## Slide 22: طراحی پایه مخزن:
ظرف بر پایه بتنی با شانزده عدد ستون ذوزنقه ای شکل که در قسمت هایی به دلیل وجود بازشو در معماری طرح هشت ستون قطع شده است، قرار گرفته است.
مقادير كشش و خمش، در ارتفاع های مختلف برای ستون ها مطابق جدول زیر است:

## Slide 23: طراحی ظرف مخزن-نیروهای داخلی:

## Slide 24: طراحی ظرف مخزن:
ظرف مخزن در ارتفاع 24/35 متری از روی فونداسیون به شکل مخروط ناقص با قطرهای به ترتیب از پایین به بالا 7/30 و 16/50 متر، ارتفاع حدودی 16 متراست. ارتفاع آب در این ظرف حدود 13 متر است.
نیرو ها در قسمت ريشه جدار ظرف مخزن
(F2-2)=460 ton/m كششي عمودي
M2-2)=-15 ton.m ) عمودي
(F1-1)=120 ton/m كششي حلقوي
M1-1)=5 ton.m ) حلقوي
باتوجه به مدل سازي در برنامه
براي لايه درون 13φ25+7φ25
براي لايه بيرون 15φ25+8φ25

## Slide 25: شمای کلی آرماتورگذاری ظرف:

## Slide 26: طراحی سقف:
سقف مخزن به صورت دو پوش (یک دال 30 سانتی متری) در بالای ظرف و با وجود یک سقف شیروانی شکل 16 پر به صورت یک در میان با اختلاف تراز و شکستگی و وجود پنجره هایی در آن بر زیبایی طرح افزوده است.
سقف به صورت يك در ميان پوسته هاي ضخامت 50و 25سانتيمتري هستند كه پوسته هاي 25سانتيمتري عملاً نقش سازه اي ندارند.
براي پوسته هاي با ضخامت 50 سانتي نیروها به صورت زیر است:
(F2-2)=12.5 ton/m كشش شعاعي
M2-2)=7 ton.m ) شعاعي
(F1-1)=5 ton/m كششي حلقوي
M1-1)=2 ton.m ) حلقوي

## Slide 27: شمای کلی آرماتورگذاری سقف:

## Slide 28: شفت میانی:
شفتی با قطر 2 متر از تراز فونداسیون تا سقف در قسمت مرکز با ضخامت 30 سانتی متر قرار گرفته است که در داخل این شفت، آسانسور جهت دسترسی به بالای مخزن تعبیه شده است.
(F1-1)=17 ton/m كششي حلقوي
M1-1)=1 ton.m ) حلقوي
F2-2)=80 ton/m )كششي عمودي
) عموديM2-2)=1 ton.m
Use φ20@22.5 آرماتور هاي عمودي
Use φ14@15 حلقوي آرماتور هاي
شفت

## Slide 29: پله و آسانسور:
در ابتدا برای این پروژه بالابری از تراز روی پی تا زیر ظرف در قسمت شفت میانی به همراه پلکان بتنی در نظر گرفته شد.
با توجه به صعوبت ایجاد پلکان بتنی به لحاظ وجود طبقات متعدد و دال ها در این قسمت بنا بر بهینه یابی و مهندسی ارزش صورت گرفته، تصمیم بر این شد که به جای استفاده از بالابر از آسانسور استفاده شود و همچنین در این گزینه آسانسور تا تراز 40 متری( بالای ظرف مخزن نیز ادامه پیدا کند. با این شرایط پلکان نیز از نوع بتنی تبدیل به پلکان نردبانی شد که به لحاظ اجرایی نیز سهولت لازم را دارا بود.

## Slide 30: جابجایی افقی بالای مخزن:
جابجايي در قسمت بالاي مخزن مطابق نتايج حاصل از مدل در برنامه SAP برابر 15سانتی متر مي باشد.
طبق آيين نامه 2800 ميزان تغيير مكان نسبي در اثر زلزله نبايد از / R 0/03 برابر ارتفاع تجاوز نمايد.

## Slide 31: با تشکر از حسن توجه شما